## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时段),一级标准,城镇二级污水处理厂 | 出水口 | 化学需氧量 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 13 | 40 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时段),一级标准,城镇二级污水处理厂 | 出水口 | 悬浮物 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 7 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出水口 | 石油类 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出水口 | 动植物油 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出水口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 2.59 | 8;15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出水口 | 色度 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出水口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 0.106 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出水口 | 粪大肠菌群数 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 248 | 10000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出水口 | pH值 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 6.98 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出水口 | 总氮（以N计） | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 3.33 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出水口 | 五日生化需氧量 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出水口 | 总镉 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | <0.001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出水口 | 总汞 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 0.00013 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出水口 | 烷基汞 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | <10 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出水口 | 六价铬 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出水口 | 总砷 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 0.0083 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出水口 | 总铅 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | <0.001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出水口 | 总铬 | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 0.027 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县城区污水处理厂第4季度 | 紫金县城区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时段),一级标准,其他排污单位 | 出水口 | 磷酸盐（以P计） | 2022-12-23 | 0 |  |  |  | 0.051 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 总汞 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排放口(DW001) | 总砷 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | <0.0003 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | 6.16 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | 0.02 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排放口(DW001) | 总铅 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | 0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | 1.89 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | pH值 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | 7.5 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | 6.6 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | <20 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 总镉 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | <0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | 25 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 六价铬 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 色度 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口(DW001) | 总铬 | 2022-10-24 | 0 |  |  |  | 0.018 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 不评价的项目（新疆）(DB001XJ) | 废气项目 | 2#下风向 | 甲烷 | 2022-10-24 |  |  |  |  | 0.000262 |  |  | % | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 2#下风向 | 臭气浓度 | 2022-10-24 |  |  |  |  | 11 | 20 |  | 无量纲 | 否

## 周边环境
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 周边环境-环境空气 | 周边环境-环境空气 | 周边环境-环境空气 | 周边环境-环境空气 | 周边环境-环境空气 | 周边环境-地表水 | 周边环境-地表水 | 周边环境-地表水 | 周边环境-地表水 | 周边环境-地下水 | 周边环境-地下水 | 周边环境-土壤 | 周边环境-土壤 | 周边环境-土壤 | 周边环境-土壤 | 周边环境-土壤 | 周边环境-噪声 | 周边环境-噪声 | 折算/浓度/昼间 | 夜间 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
[9 empty] | 湿度(%) | 气温（℃ | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 流量(m³/s) | 感官描述 | 有无漂浮物 | 有无油 | 井深（m） | 水位（m） | 采样深度(m) | 土壤颜色 | 土壤水分(%) | 利用情况 | 土壤pH值 | 声源 | 风速(m/s)
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | pH值 | 2022-10-24 | [18 empty] | 7.6 |  | 8.5 | 6.5 | 无量纲 | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 氯化物 | 2022-10-24 | [18 empty] | 3.54 |  | 250 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 硝酸盐（以N计） | 2022-10-24 | [18 empty] | 0.634 |  | 20.0 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 铜 | 2022-10-24 | [18 empty] | 0.00257 |  | 1.00 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 氰化物 | 2022-10-24 | [18 empty] | <0.004 |  | 0.05 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 氟化物 | 2022-10-24 | [18 empty] | 0.158 |  | 1.0 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 锰 | 2022-10-24 | [18 empty] | 0.00051 |  | 0.10 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 锌 | 2022-10-24 | [18 empty] | 0.0102 |  | 1.0 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 铅 | 2022-10-24 | [18 empty] | 0.00017 |  | 0.01 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 铬（六价） | 2022-10-24 | [18 empty] | <0.004 |  | 0.05 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 氨氮 | 2022-10-24 | [18 empty] | 0.058 |  | 0.5 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 耗氧量（COD法，以O2计） | 2022-10-24 | [18 empty] | 0.72 |  | 3.0 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 硫酸盐 | 2022-10-24 | [18 empty] | 2.14 |  | 250 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 砷 | 2022-10-24 | [18 empty] | <0.0003 |  | 0.01 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 挥发性酚类（以苯酚计） | 2022-10-24 | [18 empty] | <0.0003 |  | 0.002 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 不评价的项目（新疆）(DB001XJ) | 废水项目 | 地下水1#取水点 | 粪大肠菌群 | 2022-10-24 | [18 empty] | 20 |  |  |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 总硬度 | 2022-10-24 | [18 empty] | 14.8 |  | 450 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 亚硝酸盐 | 2022-10-24 | [18 empty] | <0.016 |  | 1.00 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 铁 | 2022-10-24 | [18 empty] | 0.00317 |  | 0.3 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 溶解性总固体 | 2022-10-24 | [18 empty] | 118 |  | 1000 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 镉 | 2022-10-24 | [18 empty] | <0.00005 |  | 0.005 |  | mg/L | 否
2022紫金县生活垃圾卫生填埋场第4季度 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | （表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类 | 地下水1#取水点 | 汞 | 2022-10-24 | [18 empty] | <0.00004 |  | 0.001 |  | mg/L | 否