附件1：

河源市出租屋消防安全管理暂行规定

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为了加强出租屋消防安全管理，根据《中华人民共和国消防法》《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》《广东省消防工作若干规定》《消防监督检查规定》等有关规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条  本规定适用于本市行政区域内出租屋消防安全管理活动。

本规定所称出租屋是指出租用于居住或者兼用居住的房屋，不包括政策性租赁住房以及旅馆业客房和单位自建宿舍。

- 第二章  机构和职责

- 第三条  出租屋消防安全管理，按照属地管理原则。市、县（区）人民政府（高新区管委会、江东新区管委会）应当设立出租屋管理服务协调工作办公室，负责本行政区域内出租屋消防安全管理工作，将出租屋消防安全管理工作纳入社会治安综合治理考评。

镇（街道、园区）负责网格化社会服务管理的机构，协助做好出租屋信息采集与消防安全隐患排查工作，全面掌握辖区内的基本情况和消防安全情况，督促出租人、管理人、承租人及时消除消防安全隐患，如发现存在安全问题的，应当及时通报消防救援机构。

第四条  出租人委托代理人管理出租屋的，代理人应履行消防安全管理职责。出租屋实行出租屋信息管理制度，出租房屋的，出租人（代理人）应自承租人入住之日起三个工作日内应向辖区内出租屋管理服务协调工作办公室报送租赁合同、出租人的姓名、身份证件的种类和号码、联系方式；承租人和共同居住人的姓名、身份证件的种类和号码、联系方式；出租屋地址及出租房间号；用电、用水缴费户号、出租用途和租期等。在本规定发布之前已出租房屋的，应当在本规定发布施行之后三十日内报送。

出租人（代理人）应当在首次签订出租合同或者首个承租人入住出租屋后三个工作日内，到辖区内出租屋管理服务协调工作办公室签订消防安全承诺书；在本规定发布前已出租房屋的，应当在本规定发布施行后三十日内签订。

第五条  消防救援机构在出租屋消防安全监督管理工作中，具体履行以下职责：

（一）建立消防安全状况通报制度和出租屋消防安全违法行为举报奖励制度；

（二）依法对辖区内出租屋消防安全进行定期监督检查，对发现的火灾隐患督促立即整改，依法处理；

（三）指导、督促辖区内出租人、管理人、承租人和共同居住人采取和实施消防安全防范措施；

（四）加强对镇（街道、园区）、公安派出所、村民委员会、居民委员会开展出租屋消防安全排查整治工作的技术指导和业务培训；

（五）对出租人、管理人、承租人和共同居住人定期开展消防法律法规、火灾逃生自救和扑救初起火灾等宣传，组织开展疏散、灭火和逃生消防演练活动；

（六）对涉及辖区内出租屋消防安全问题的举报投诉和发现的消防违法行为依法进行核实、处理。

第六条  出租屋管理服务协调工作办公室在出租屋消防监督管理工作中，具体履行以下职责：

（一）完善出租屋消防信息报送管理制度；

（二）定期对出租屋开展巡查，督促出租人、管理人、承租人、共同居住人及时消除消防安全隐患；

（三）充分利用各种方式进社区、进农村等广泛宣传、普及消防安全知识；

（四）对利用出租屋开展旅游业经营的场所、对托幼机构和学生校外托管、培训机构的消防安全进行监督检查，及时消除消防安全隐患。

第七条  村民委员会、居民委员会负责协助消防安全主管部门和镇人民政府（街道办事处、高新区管委会、江东新区管委会）做好出租屋消防安全管理工作。

村民委员会、居民委员会可以结合当地实际，通过村规民约或者居民公约约定村民、居民对出租屋消防安全义务。

- 第八条  水、电、燃气、电信等公共服务机构，应当积极配合出租屋消防安全管理工作。

- 第九条  公安机关、自然资源、住房城乡建设、环境保护、城市管理和综合执法、财政、安全监督等行政主管部门应当按照各自职责，根据《中华人民共和国消防法》《广东省消防工作若干规定》相关规定对存在消防安全隐患的出租屋依法予以处置，并及时反馈消防救援机构。

- 第三章  租赁各方主体职责

- 第十条  出租人与承租人应当在租赁合同中或以书面形式明确并履行各自的消防安全责任范围、安全措施、消防设施、器材配备标准等内容；未以书面形式明确的，按相关规定处理。

- 第十一条  出租人（代理人）应当将消防安全提示、出（承）租人消防安全职责、消防安全承诺书及疏散通道示意图应张贴在出租屋的显眼位置。

- 第十二条  多个单位合用或者承包、租赁、转租房屋的，应当建立以产权单位为首、各使用单位或承包、承租单位消防安全责任人参加的消防安全协调组织，负责日常消防管理；产权单位应当与使用单位或者承包、承租单位签订消防安全责任书，落实防火安全责任制，明确双方的消防安全责任。物业管理单位应当履行消防安全职责，并按物业管理委托合同的约定，督促、指导业主或者用户做好消防安全工作。

- 第十三条  房屋租赁当事人应当配合当地政府有关部门做好消防安全管理工作。

第十四条  出租人（代理人）应当履行出租屋消防安全主体责任，遵守以下规定：

（一）出租的房屋应当符合出租屋消防安全标准，符合国家工程建筑消防技术标准和行业标准中应遵守的其他消防安全技术标准；

（二）不得向未提供有效身份证件或者证明的自然人、未提供营业执照或者其他有效证明的法人和其他组织出租房屋；

（三）出租人（代理人）为消防安全的第一责任人，对出租屋的消防安全负责；

（四）未经依法许可，不得擅自经营旅馆业；

（五）出租屋与生产、储存、经营易燃、易爆、剧毒性、放射性、腐蚀性或者传染病病原体等危险物质的场所不得设置在同一建筑物内；

（六）出租屋的疏散楼梯、疏散通道、疏散平台、安全出口、逃生窗口等，消防设施、消防器材和消防安全标志的配置、设置等应当符合消防安全技术标准要求，并且在房屋出租前进行检查及时消除消防安全隐患；

（七）房屋出租时应当将出租屋消防安全有关规定要求告知承租人；

（八）根据需要合理设置电动车集中停放及充电场所，但不得在室内设置电动车充电场所；

（九）组织承租人定期开展“一懂三会”（懂火灾危险性，会报警、会灭初期火灾、会逃生）消防安全知识培训；

（十）对出租屋定期进行检查，及时消除消防安全隐患；收到承租人或者共同居住人反映的消防安全隐患应当及时采取适当措施，保证承租人、共同居住人的生命财产安全；

（十一）发生火灾时及时报警，迅速组织人员疏散逃生，并积极配合消防安全主管部门做好火灾扑救、火灾事故调查工作；

(十二）配合公安机关、消防安全主管部门、镇（街道、园区）负责网格化服务管理的机构的工作人员检查；

（十三）其他法律、法规规定的义务。

第十五条  出租房间在十间以上或者床位在十五张以上或者出租房屋居住使用人达到15人以上的出租屋，出租人（代理人）还应当遵守以下规定：

（一）配备专职管理人员，制定管理制度，定期开展治安和消防安全自查，加强夜间消防安全值守；

（二）安装符合技防标准的出租屋门禁视频系统；

（三）在出入口、主要通道等公共区域安装使用视频监控设备，留存监控录像资料时长不得低于三十日，且留存期间不得删改或者非法挪作他用；

（四）在出租屋的显眼位置悬挂和张贴出租屋治安与消防安全管理的有关规定，并在出租屋内摆放相关的宣传教育资料。

第十六条  承租人和共同居住人应当遵守以下规定：

（一）熟悉出租屋的结构和布局，安全使用所租住的房屋；

（二）依法改变房屋使用功能和布局的，应当确保出租屋改变后具备基本的治安条件，符合消防安全技术标准；

（三）注意用电防火安全，不乱拉乱接电线，不超负荷使用电器，在不使用的情况下及时关闭电源；

（四）安全使用民用燃气，不倾倒液化石油气残液，每次使用后要切断气源；

（五）房间内不存放易燃、易爆、剧毒性、放射性、腐蚀性或者传染病病原体等危险物质；

（六）自觉维护楼道内的消防设施、器材，不占用或封堵楼梯走道和出口，不在消防车通道停放车辆和堆放杂物；

（七）室内装修要执行消防规定，租户应配置手提灭火器；

（八）按要求参加学习“一懂三会”（懂火灾危险性，会报警、会灭初期火灾、会逃生）消防安全知识培训；

（九）发生火灾时及时报警，配合消防安全主管部门做好火灾扑救、火灾事故调查工作；

（十）发现房屋存在治安、消防安全隐患的，应当及时告知出租人或者管理人予以消除；出租人或者管理人拒不消除的，应当报告所在地公安机关、消防安全主管部门；

（十一）配合公安机关、消防安全主管部门、镇（街道、园区）负责网络化服务管理的机构的工作人员检查。

- 第四章  出租屋消防安全标准

第十七条  按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并保持消防设施完好有效。

第十八条  出租住房的原自然间不得分隔，应当以一间原设计为居住空间的居室为最小出租单位，不得分隔搭建后出租。

不得在房间内设置住人的夹层阁楼和超过2层的床位。

原设计为餐厅、厨房、卫生间、阳台、过厅、过道、贮藏室、地下室、半地下室等非居住用的空间，不得出租供人员居住。

每个居室人均使用面积不宜少于4平方米，每个居室居住的人数不宜超过2人，法律法规另有规定的除外。

第十九条  楼高4层以上（含4层）且居住50人以上宜设置2座楼梯（设有直通楼顶天面的楼梯或通道，人员可通过楼顶到达相邻楼房疏散的，视为符合设置2座楼梯要求）；如确实无法设置2座楼梯，该幢楼房居住人数不得超过50人，并于4层及以上楼层的房间配备逃生避难设施；超过2层的通廊式出租屋应设置封闭楼梯间。

第二十条  疏散通道、疏散楼梯、安全出口等应保持畅通无阻，按规定设置消防应急照明灯和疏散指示标志，安全出口的门应推闩式外开门，严禁设置卷闸门、侧拉门，不得设置影响疏散的铁门等设施，确因安全需要设置的，应设置报警逃生门锁。

第二十一条  生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的出租屋必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。用于充装、供应易燃易爆气体和液体的出租屋，应当履行相应的报批手续，并设置在合理的位置，符合防火防爆要求。

第二十二条  为保证疏散途径畅通，每个楼层及窗户、阳台如设置防盗网均应设置紧急逃生口，并保持畅通；面积120平方米以上的房间宜设置安全出口2个。

第二十三条  房间内应采用不燃、难燃材料装修装饰。房间不宜使用可燃材料（如夹板、纸板等）间隔；不宜在楼层内设置住人的夹层阁楼和3层（含3层）以上的床位。

第二十四条  出租屋每层公共部位建筑面积小于或等于100平方米的楼层应至少配置2千克ABC干粉灭火器2具，建筑面积大于100平方米的楼层必须配置2千克ABC干粉灭火器2具以上，灭火器上应贴有显著的灭火器标识及使用方法说明，并保持其性能完好。

第二十五条  建筑高度大于15米的出租屋应按建筑设计防火规范的要求，在室内设置消火栓给水系统。

第二十六条  未设置自动消防设施（含简易喷淋装置）的出租屋宜安装独立式、光电式、无线感烟火灾探测报警器等具备可燃气体报警器功能的消防设施，在安装燃气管道设施的房间应当安装无线感烟火灾探测报警器等具备可燃气体报警器功能的消防设施。出租人（代理人）、承租人、共同居住人的手机应与无线感烟火灾探测报警器进行绑定，作为报警信号接收人。

第二十七条  出租房室外广告牌、遮阳棚等宜采用不燃或难燃材料制作，不得影响辅助疏散设施使用、消防车通行以及消防救援行动。

第二十八条  严格用电安全，电气线路必须穿管保护，电器产品（含电动玩具）的使用应当符合国家有关消防安全技术规定，不得存放易燃易爆物品。

第二十九条  不得在房间内、公共走道上及楼梯间使用明火，如需明火煮食，必须单独设置厨房（指厨房与住人居室之间应采用砖墙完全隔开）。

第三十条  禁止在房间内、公共走道、楼梯间、安全出口等区域停放电动车、电动玩具车、电动车电瓶等或者为电动车、电动车电瓶、电动玩具车充电，禁止电动车、电动玩具车进入电梯间，以免发生火灾和堵塞疏散通道。电动车等应停放在室外专门位置。

- 第三十一条  群租房屋所属建筑内原设有自动喷水灭火和火灾自动报警系统的，应将系统延伸至群租房屋每个自然间内。未设置上述系统的，应在群租房屋每个自然间设置独立式火灾探测报警器。对于出租房屋含3个以上自然间，或未分隔自然间且居住人数超过6人的，应在使用明火灶具的厨房、电动车集中停放区域、公共疏散走道等公共部位及每个自然间内设置简易自动喷水灭火装置。

设置在3层以上且仅有一部疏散楼梯的群租房，应在公共区域至少设置一部逃生软梯或缓降器。确有困难的，3层以上设有外窗的居室应配备逃生绳并有利于固定的设施。

居住人数超过100人的群租房，出租人应确定一名专兼职消防安全管理员。

群租房密集区域应设置微型消防站和固定消防宣传点，推广设置集消防宣传和灭火器材、逃生器具售卖于一体的消防自动售卖机。

第三十二条  不得擅自改变出租屋使用性质，严禁在出租屋内设置车间、仓库等工业性质用房；利用出租屋从事旅馆业、餐饮等经营活动必须符合有关消防安全标准，不得从事非经营范围活动、不得未经许可扩大经营范围。

第三十三条  在出租屋集中地区，各村（居）委会应完善消防给水系统。消防给水管网应成环状布置，室外消火栓的间距不应超过120米，保护半径不应超过150米。

第三十四条  出租屋中设置的小档口、小作坊、小娱乐服务场所不得住人，上述场所的消防安全管理参照本规定的有关规定执行。

小档口是指经营面积不大于300平方米的商业场所；小作坊是指建筑高度不超过24米，且每层建筑面积不大于250平方米的加工、生产场所；小娱乐服务场所是指建筑面积在200平方米以下的娱乐服务场所等。

- 第五章  法律责任

- 第三十五条  房屋租赁各方当事人和其他共同居住人员应依法履行相关法律责任，违反《中华人民共和国消防法》等有关规定的，由消防救援机构依法进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第三十六条  消防救援机构发现出租屋有火灾隐患，并具有《消防监督检查规定》规定情形的，不及时消除可能严重威胁公共安全的，应当依法对出租屋内危险部位或者整体予以临时查封。

- 第三十七条  擅自拆除或者使用被消防救援机构临时查封的出租屋的，由消防救援机构根据《中华人民共和国消防法》有关规定依法处罚。

- 第三十八条  电力等管理部门应当定期对出租屋的用电、用气安全情况进行检查，发现安全隐患的，应当通知出租人、管理人和承租人及时采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，可以依法采取停止供电、供气等必要措施。

- 第三十九条  出租屋消防安全管理工作单位及其工作人员有违反本规定不履行、拖延履行管理职责或者滥用职权、徇私舞弊行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第六章  附则

第四十条  本规定下列用语的含义：

（一）电动车，指电动自行车、电动摩托车和电动三轮车。

（二）群租房屋，指集中出租房屋供他人居住，出租房间在十间以上或者床位在十五张以上或者出租房屋居住使用人达到15人以上的。

- 第四十一条  本规定自发布之日起施行，有效期三年。